## Hoja1
4 - Información de dispositivo GTW-08
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 1 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 0 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 1 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 2 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 2 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 3 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 3 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 4 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 5 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 4 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 6 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 7 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 5 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 8 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 9 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 6 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 10 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 11 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 7 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 12 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 13 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 8 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 14 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 15 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 9 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 16 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 17 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 10 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 18 | parApDeviceInfoManufacturerCode Byte 19 | Código (NIF) del fabricante del dispositivo | Read | VISIBLE_STRING | 2001.1
|  | 11 | DeviceType 16-9 | DeviceType 8-1 | Tipo de dispositivo GTW-08 | Read | UNSIGNED16 | 2001.2
5 - Detección del sistema
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 128 | - | numberOfDevices | Número de tarjetas electrónicas presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 129 | DeviceTypeBoard1 16-9 | DeviceTypeBoard1 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 130 | SoftwareVersion1 16-9 | SoftwareVersion1 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC,EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 131 | DeviceConfigurationTableVersion1 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion1 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 132 | HardwareVersion1 16-9 | HardwareVersion1 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 133 | ArticleNumber1 32-25 | ArticleNumber1 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 134 | ArticleNumber1 16-9 | ArticleNumber1 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 1 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 135 | DeviceTypeBoard2 16-9 | DeviceTypeBoard2 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 136 | SoftwareVersion2 16-9 | SoftwareVersion2 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 137 | DeviceConfigurationTableVersion2 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion2 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 138 | HardwareVersion2 16-9 | HardwareVersion2 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 139 | ArticleNumber2 32-25 | ArticleNumber2 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 140 | ArticleNumber2 16-9 | ArticleNumber2 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 2 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 141 | DeviceTypeBoard3 16-9 | DeviceTypeBoard3 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 142 | SoftwareVersion3 16-9 | SoftwareVersion3 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 143 | DeviceConfigurationTableVersion3 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion3 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 144 | HardwareVersion3 16-9 | HardwareVersion3 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 145 | ArticleNumber3 32-25 | ArticleNumber3 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 146 | ArticleNumber3 16-9 | ArticleNumber3 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 3 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 147 | DeviceTypeBoard4 16-9 | DeviceTypeBoard4 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 148 | SoftwareVersion4 16-9 | SoftwareVersion4 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 149 | DeviceConfigurationTableVersion4 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion4 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en lainstancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 150 | HardwareVersion4 16-9 | HardwareVersion4 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 151 | ArticleNumber4 32-25 | ArticleNumber4 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 152 | ArticleNumber4 16-9 | ArticleNumber4 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 4 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 153 | DeviceTypeBoard5 16-9 | DeviceTypeBoard5 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 154 | SoftwareVersion5 16-9 | SoftwareVersion5 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 155 | DeviceConfigurationTableVersion5 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion5 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 156 | HardwareVersion5 16-9 | HardwareVersion5 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 157 | ArticleNumber5 32-25 | ArticleNumber5 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 158 | ArticleNumber5 16-9 | ArticleNumber5 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 5 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 159 | DeviceTypeBoard6 16-9 | DeviceTypeBoard6 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 160 | SoftwareVersion6 16-9 | SoftwareVersion6 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 161 | DeviceConfigurationTableVersion6 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion6 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 162 | HardwareVersion6 16-9 | HardwareVersion6 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 163 | ArticleNumber6 32-25 | ArticleNumber6 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 164 | ArticleNumber6 16-9 | ArticleNumber6 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 6 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 165 | DeviceTypeBoard7 16-9 | DeviceTypeBoard7 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 166 | SoftwareVersion7 16-9 | SoftwareVersion7 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 167 | DeviceConfigurationTableVersion7 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion7 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 168 | HardwareVersion7 16-9 | HardwareVersion7 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 169 | ArticleNumber7 32-25 | ArticleNumber7 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 170 | ArticleNumber7 16-9 | ArticleNumber7 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 7 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 171 | DeviceTypeBoard8 16-9 | DeviceTypeBoard8 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 172 | SoftwareVersion8 16-9 | SoftwareVersion8 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 173 | DeviceConfigurationTableVersion8 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion8 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 174 | HardwareVersion8 16-9 | HardwareVersion8 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 175 | ArticleNumber8 32-25 | ArticleNumber8 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 176 | ArticleNumber8 16-9 | ArticleNumber8 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 8 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 177 | DeviceTypeBoard9 16-9 | DeviceTypeBoard9 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 178 | SoftwareVersion9 16-9 | SoftwareVersion9 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 179 | DeviceConfigurationTableVersion9 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion9 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en lainstancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 180 | HardwareVersion9 16-9 | HardwareVersion9 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 181 | ArticleNumber9 32-25 | ArticleNumber9 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 182 | ArticleNumber9 16-9 | ArticleNumber9 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 9 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 183 | DeviceTypeBoard10 16-9 | DeviceTypeBoard10 8-1 | Tipo del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 184 | SoftwareVersion10 16-9 | SoftwareVersion10 8-1 | Versión de software del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 185 | DeviceConfigurationTableVersion10 16-9 | DeviceConfigurationTableVersion10 8-1 | Versión de tabla de configuración del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 2001.13
|  | 186 | HardwareVersion10 16-9 | HardwareVersion10 8-1 | Versión de hardware del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | Internal Variables
|  | 187 | ArticleNumber10 32-25 | ArticleNumber10 24-17 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 188 | ArticleNumber10 16-9 | ArticleNumber10 8-1 | Número de artículo del dispositivo localizado en la instancia 10 (CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED32 | 2001.12
|  | 189 |  | NumberOfZones | Número de zonas presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 190 |  | NumberOfZonesDisabled | Número de zonas inhabilitadas presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 191 |  | NumberOfZonesCH | Número de zonas de calefacción presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 192 |  | NumberOfZonesCHCooling | Número de zonas de calefacción/refrigeración presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 193 |  | NumberOfZonesDHW | Número de zonas de ACS presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 194 |  | NumberOfZonesProcessHeat | Número de zonas de calor de proceso presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 195 |  | NumberOfZonesSwimmingPool | Número de zonas de piscina presentes en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 196 |  | NumberOfZonesOthers | Número de zonas de otros tipos (programa horario) presentes en elaparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 197 |  | BufferTankActive | El acumulador de reserva está activo en el aparato | Read | UNSIGNED8 | Internal Variables
|  | 198 |  | CascadeActive | El aparato forma parte de una cascada - 0: No - 1: Maestro cascada - 2: Esclavo cascada | Read | ENUM8 | Internal Variables
|  | 200 |  | Reset discovery table | Reiniciar tabla de detección. Ajustar a 0x5A para ejecutar la orden. Reinicio a 0 por el GTW-08 | Read/Write | UNSIGNED8 | Internal Variables
6 - Monitorización control principal
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 256 |  | PowerSetpoint | Consigna de potencia de demanda de calor que se enviará al dispositivo CU | Read/Write | UNSIGNED8 | PDO mapping
|  | 257 | TemperatureSetpoint 16-9 | TemperatureSetpoint 8-1 | Consigna de temperatura de demanda de calor que se enviará al dispositivo CU | Read/Write | INTEGER16 | PDO mapping
|  | 258 |  | AlgoritthmType | Tipo de control - 0: Ambos; - 1: Potencia; - 2: Temperatura, - 3: Ninguno | Read/Write | ENUM8 | PDO mapping
|  | 259 |  | HeatDemandtype | Tipo de demanda de calor - 0: Ninguna; - 7: Calefacción; - 8: Refrigeración | Read/Write | ENUM8 | PDO mapping
|  | 272 |  | PowerActualReceived | Potencia de salida real (conjunto de toda la potencia real recibida desde la caldera conectada) | Read | UNSIGNED8 | PDO mapping
|  | 273 | FlowTemperatureReceived 16-9 | FlowTemperatureReceived 8-1 | Temperatura de ida del aparato | Read | INTEGER16 | PDO mapping
|  | 274 | ReturnTemperatureReceived 16-9 | ReturnTemperatureReceived 8-1 | Temperatura de retorno del aparato | Read | INTEGER16 | PDO mapping
|  | 275 | - | ProducerManagerStatusBitfieldReceived | Estado recibido del sistema - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | PDO mapping
|  | 276 |  | ProducerManagerRequestReceived | Peticion recibida del Sistema - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | PDO mapping
|  | 277 | Appliance Error 16-9 | Appliance Error 8-1 | Error actual del aparato (0xFFFF significa sin errores) | Read | UNSIGNED16 | PDO mapping
|  | 278 |  | Appliance Error Priority | Prioridad de error del aparato - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia - 255 : Sin errores | Read | ENUM8 | PDO mapping
|  | 279 |  | Appliance status 1 | Estado del aparato 1 - 0: Demanda de apoyo hidraúlico encendido - 1: Bomba de calor encendida - 2: Respaldo eléctrico, etapa 1 encendido - 3: Respaldo eléctrico, etapa 2 encendido - 4: Respaldo eléctrico ACS encendido - 5: Servicio Necesario - 6: Reinicio Necesario - 7: Presión de agua baja | Read | UNSIGNED16 | PDO mapping
|  | 280 |  | Appliance status 2 | Estado del aparato 2 - 0: Bomba - 1: Válvula 3 vías Abierta - 2: Válvula 3 vías - 3: Válvula 3 vías Cerrada - 4: ACS Activa - 5: Ch Activa - 6: Refrigeración Activa | Read | UNSIGNED16 | PDO mapping
|  | 288 | varChCtrBurnerStarts 32-25 | varChCtrBurnerStarts 24-17 | Contador arranques quemador | Read | UNSIGNED32 | 530B.0
|  | 289 | varChCtrBurnerStarts 16-9 | varChCtrBurnerStarts 8-1 | Contador arranques quemador | Read | UNSIGNED32 | 530B.0
|  | 290 | varChCtrBurnHours 32-25 | varChCtrBurnHours 24-17 | Contador horas quemado | Read | UNSIGNED32 | 530C.0
|  | 291 | varChCtrBurnHours 16-9 | varChCtrBurnHours 8-1 | Contador horas quemado | Read | UNSIGNED32 | 530C.0
|  | 292 | varApCtrServiceBurningHours 16-9 | varApCtrServiceBurningHours 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo después de servicio | Read | UNSIGNED16 | 5040.0
|  | 293 | varApCtrServiceBurnerStarts 32-25 | varApCtrServiceBurnerStarts 24-17 | Número de arranques correctos del compresor después de servicio | Read | UNSIGNED32 | 5042.0
|  | 294 | varApCtrServiceBurnerStarts 16-9 | varApCtrServiceBurnerStarts 8-1 | Número de arranques correctos del compresor después de servicio | Read | UNSIGNED32 | 5042.0
|  | 295 | varApCtrBackup1Starts 32-25 | varApCtrBackup1Starts 24-17 | Contador arranques Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50B1.0
|  | 296 | varApCtrBackup1Starts 16-9 | varApCtrBackup1Starts 8-1 | Contador arranques Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50B1.0
|  | 297 | varApCtrBackup1Hours 32-25 | varApCtrBackup1Hours 24-17 | Contador horas Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50AF.0
|  | 298 | varApCtrBackup1Hours 16-9 | varApCtrBackup1Hours 8-1 | Contador horas Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50AF.0
|  | 299 | varApCtrBackup2Starts 32-25 | varApCtrBackup2Starts 24-17 | Contador arranques Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B2.0
|  | 300 | varApCtrBackup2Starts 16-9 | varApCtrBackup2Starts 8-1 | Contador arranques Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B2.0
|  | 301 | varApCtrBackup2Hours 32-25 | varApCtrBackup2Hours 24-17 | Contador horas Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B0.0
|  | 302 | varApCtrBackup2Hours 16-9 | varApCtrBackup2Hours 8-1 | Contador horas Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B0.0
|  | 303 | varApCtrHoursTotal16-9 | varApCtrHoursTotal 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo | Read | UNSIGNED32 | 5000.0
|  | 304 | varApCtrHoursTotal16-9 | varApCtrHoursTotal 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo | Read | UNSIGNED32 | 5000.0
|  | 350 | parApTimeOfDay Byte 0 | parApTimeOfDay Byte 1 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRING | 3023.0
|  | 351 | parApTimeOfDay Byte 2 | parApTimeOfDay Byte 3 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRING | 3023.0
|  | 352 | parApTimeOfDay Byte 4 | parApTimeOfDay Byte 5 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRING | 3023.0
7 - Aparato
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
| AM027 | 384 | varApTOutside 16-9 | varApTOutside 8-1 | Medición de temperatura exterior | Read | INTEGER16 | 501E.0
|  | 385 |  | varApSeasonMode | Modo estacional activo - 0: Invierno - 1: Protección antiheladas invierno - 2: Banda neutra verano - 3: Verano | Read | ENUM8 | 50A7.0
| AP073 | 386 | parApSummerWinter 16 -9 | parApSummerWinter 8-1 | Temperatura exterior: límite superior en modo calefacción (30,5 significa inhabilitado) | Read/Write | UNSIGNED16 | 303A.0
| AP075 | 387 | parApNeutralBandSummerWinter 16 -9 | parApNeutralBandSummerWinter 8-1 | Solo se utiliza si el generador puede estar utilizando el modo de enfriamiento. Banda neutral en la que está desactivada la bomba de calor | Read/Write | UNSIGNED16 | 303C.0
| AP080 | 388 | parApFrostMinToutside 16 -9 | parApFrostMinToutside 8-1 | Temperatura exterior por debajo de la cual se activa la protección antihielo | Read/Write | INTEGER16 | 3041.0
| AP074 | 389 |  | parApForceSummerMode | El calentamiento se detiene. Se mantiene agua caliente. Force Summer Mode - 0: Off - 1: On | Read/Write | ENUM8 | 303B.0
| AM016 | 400 | varApTflow 16 -9 | varApTflow 8-1 | Temperatura de ida | Read | INTEGER16 | 5013.0
| AM018 | 401 | varApTreturn 16 -9 | varApTreturn 8-1 | Temperatura de retorno | Read | INTEGER16 | 5015.0
|  | 402 | varApFlueGasTemperature 16 -9 | varApFlueGasTemperature 8-1 | Temperatura de gas de combustión | Read | INTEGER16 | 5027.0
| HM001 | 403 | varHpHeatPumpTF 16 -9 | varHpHeatPumpTF 8-1 | Temperatura de ida de la bomba de calor | Read | INTEGER16 | 4301.0
| HM002 | 404 | varHpHeatPumpTR 16 -9 | varHpHeatPumpTR 8-1 | Temperatura de retorno de la bomba de calor | Read | INTEGER16 | 4302.0
| AM101 | 405 | varApInternalSetpoint 16 -9 | varApInternalSetpoint 8-1 | Consigna interna usada para producción de agua caliente | Read | UNSIGNED16 | 50A9.0
|  | 406 | varChSetpoint 16 -9 | varChSetpoint 8-1 | Consigna de calefacción central del aparato | Read | UNSIGNED16 | 5302.0
|  | 407 | varHpCoolingSetpoint 16 -9 | varHpCoolingSetpoint 8-1 | Punto de consigna de la temperatura de ida en modo enfriamiento | Read | UNSIGNED16 | 4321.0
| DM004 | 408 | varDhwFlowTempSetpoint 16 -9 | varDhwFlowTempSetpoint 8-1 | Consigna de temperatura de ida en ACS | Read | UNSIGNED16 | 5604.0
| AM019 | 409 |  | varApWaterPressure | Presión real del agua | Read | UNSIGNED8 | 5016.0
| AM056 | 410 | varApFlowmeter 16 -9 | varApFlowmeter 8-1 | Caudal | Read | UNSIGNED16 | 5083.0
| AM012 | 411 |  | varApStatus | Estado del aparato | Read | ENUM8 | 500F.0
| AM014 | 412 |  | varApSubStatus | Subestado del aparato | Read | ENUM8 | 5011.0
| AM024 | 413 | varApPowerActual 16 -9 | varApPowerActual 8-1 | Potencia relativa producida real | Read | UNSIGNED16 | 501B.0
|  | 414 | varHePowerSetpoint 16 -9 | varHePowerSetpoint 8-1 | Consigna de potencia en % del máximo | Read | UNSIGNED16 | 4215.0
| GM008 | 415 |  | varHeIonisationCurrent | Corriente de ionización medida real | Read | UNSIGNED8 | 4212.0
|  | 416 |  | varProducerInternalHeatDemand Byte 1 | Demanda de calor interna, potencia | Read | UNSIGNED8 | 5711.1
|  | 417 | varProducerInternalHeatDeman d Byte 3 | varProducerInternalHeatDemand Byte 2 | Demanda de calor interna, consigna de temperatura | Read | INTEGER16 | 5711.1
|  | 418 |  | varProducerInternalHeatDemand Byte 4 | Demanda de calor interna, heatdemandType | Read | UNSIGNED8 | 5711.1
|  | 419 | varChCtrBurnerStarts 32-25 | varChCtrBurnerStarts 24-17 | Contador arranques quemador | Read | UNSIGNED32 | 530B.0
|  | 420 | varChCtrBurnerStarts 16-9 | varChCtrBurnerStarts 8-1 | Contador arranques quemador | Read | UNSIGNED32 | 530B.0
|  | 421 | varChCtrBurnHours 32-25 | varChCtrBurnHours 24-17 | Contador horas quemado | Read | UNSIGNED32 | 530C.0
|  | 422 | varChCtrBurnHours 16-9 | varChCtrBurnHours 8-1 | Contador horas quemado | Read | UNSIGNED32 | 530C.0
|  | 423 | varApCtrBackup1Starts 32-25 | varApCtrBackup1Starts 24-17 | Contador arranques Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50B1.0
|  | 424 | varApCtrBackup1Starts 16-9 | varApCtrBackup1Starts 8-1 | Contador arranques Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50B1.0
|  | 425 | varApCtrBackup1Hours 32-25 | varApCtrBackup1Hours 24-17 | Contador horas Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50AF.0
|  | 426 | varApCtrBackup1Hours 16-9 | varApCtrBackup1Hours 8-1 | Contador horas Backup1 | Read | UNSIGNED32 | 50AF.0
|  | 427 | varApCtrBackup2Starts 32-25 | varApCtrBackup2Starts 24-17 | Contador arranques Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B2.0
|  | 428 | varApCtrBackup2Starts 16-9 | varApCtrBackup2Starts 8-1 | Contador arranques Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B2.0
|  | 429 | varApCtrBackup2Hours 32-25 | varApCtrBackup2Hours 24-17 | Contador horas Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B0.0
|  | 430 | varApCtrBackup2Hours 16-9 | varApCtrBackup2Hours 8-1 | Contador horas Backup2 | Read | UNSIGNED32 | 50B0.0
|  | 431 | varApCtrHoursTotal16-9 | varApCtrHoursTotal 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo | Read | UNSIGNED32 | 5000.0
|  | 432 | varApCtrHoursTotal16-9 | varApCtrHoursTotal 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo | Read | UNSIGNED32 | 5000.0
| AC005 | 433 | varApChEnergyConsumption 32-25 | varApChEnergyConsumption 24-17 | Energía total consumida para la producción de calefacción central | Read | UNSIGNED32 | 5044.0
|  | 434 | varApChEnergyConsumption 16-9 | varApChEnergyConsumption 8-1 | Energía total consumida para la producción de calefacción central | Read | UNSIGNED32 | 5044.0
| AC006 | 435 | varApDhwEnergyConsumption 32-25 | varApDhwEnergyConsumption 24-17 | Energía total consumida para la producción de agua caliente sanitaria. | Read | UNSIGNED32 | 5045.0
|  | 436 | varApDhwEnergyConsumption 16-9 | varApDhwEnergyConsumption 8-1 | Energía total consumida para la producción de agua caliente sanitaria. | Read | UNSIGNED32 | 5045.0
| AC007 | 437 | varApCoolingEnergyConsumption 32-25 | varApCoolingEnergyConsumption 24-17 | Energía total consumida para producción de refrigeración | Read | UNSIGNED32 | 5046.0
|  | 438 | varApCoolingEnergyConsumption 16-9 | varApCoolingEnergyConsumption 8-1 | Energía total consumida para producción de refrigeración | Read | UNSIGNED32 | 5046.0
| AP016 | 500 |  | parApChEnabled | Habilitar el procesamiento de demanda de calor de calefacción central - 0: Off - 1: On | Read/Write | ENUM8 | 3012.0
| AP017 | 501 |  | parApDhwEnabled | Habilitar el procesamiento de demanda de calor de agua caliente sanitaria - 0: Off - 1: On | Read/Write | ENUM8 | 3013.0
|  | 502 |  | parApCoolingEnabled | Define el tipo de enfriamiento utilizado, ya sea enfriamiento activo o libre - 0: Off - 1: Active cooling on - 2: Free cooling on | Read/Write | ENUM8 | 301E.0
| AP015 | 503 |  | parApCoolingForced | Fuerce manualmente la bomba de calor en modo enfriamiento - 0: No - 1: Yes | Read/Write | ENUM8 | 3011.0
8 - Asistencia
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 512 |  | varApServiceRequired | Servicio necesario - 0: NO - 1: SÍ | Read | ENUM8 | 500E.0
|  | 513 |  | varApCurrentOrUpcomingServiceNotification | Notificación de servicio actual o próximo - 1=A - 2=B - 3=C - 4=Personalizado | Read | ENUM8 | 5048.0
|  | 514 | varApCtrServiceBurningHours 16-9 | varApCtrServiceBurningHours 8-1 | Número de horas que el aparato estuvo activo después de servicio | Read | UNSIGNED16 | 5040.0
|  | 515 | varApCtrServiceOperatingHours 16-9 | varApCtrServiceOperatingHours 8-1 | Número de horas desde el último servicio de mantenimiento del aparato | Read | UNSIGNED16 | 5041.0
|  | 516 | varApCtrServiceBurnerStarts 32-25 | varApCtrServiceBurnerStarts 24-17 | Número de arranques correctos del compresor después de servicio | Read | UNSIGNED32 | 5042.0
|  | 517 | varApCtrServiceBurnerStarts 16-9 | varApCtrServiceBurnerStarts 8-1 | Número de arranques correctos del compresor después de servicio | Read | UNSIGNED32
|  | 531 |  | varApplianceOnError | Error presente en el aparato | Read | ENUM8 | Internal Variable
|  | 532 | varACurrentError1 16-9 | varACurrentError1 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 1 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 533 |  | ErroPriority1 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 1 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 534 | varACurrentError3 16-9 | varACurrentError2 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 2 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 535 |  | ErroPriority2 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 2 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 536 | varACurrentError3 16-9 | varACurrentError3 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 3 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 537 |  | ErroPriority3 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 3 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 538 | varACurrentError4 16-9 | varACurrentError4 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en lainstancia 4 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 539 |  | ErroPriority4 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 4 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 540 | varACurrentError5 16-9 | varACurrentError5 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 5 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 541 |  | ErroPriority5 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 5 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 542 | varACurrentError6 16-9 | varACurrentError6 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 6 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 543 |  | ErroPriority6 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 6 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 544 | varACurrentError7 16-9 | varACurrentError7 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 7 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 545 |  | ErroPriority7 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 7 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 546 | varACurrentError8 16-9 | varACurrentError8 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 8 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 547 |  | ErroPriority8 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 8 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 548 | varACurrentError9 16-9 | varACurrentError9 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 9 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 549 |  | ErroPriority9 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 9 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
|  | 550 | varACurrentError10 16-9 | varACurrentError10 8-1 | Código de error del dispositivo localizado en la instancia 10 ( CU-EHC, EEC, SCB...) | Read | UNSIGNED16 | 1003.1
|  | 551 |  | ErroPriority10 | Gravedad del error del dispositivo localizado en la instancia 10 - 0: Cierre - 3 : Bloqueo - 6 : Advertencia | Read | ENUM8 | 2004.1
9 - Zonas 1: 640 2: 1152 +512 Zone1: 640->1151 ¦ Zone2: 1152->1663 ¦ Zone3: 1664->2175 ¦ Zone4: 2176->2687 ¦ Zone5: 2688->3199 ¦ Zone6: 3200->3711 ¦ Zone7: 3712->4223 ¦ Zone8: 4224->4735 ¦ Zone9: 4736->5247 ¦ Zone10: 5248->5759 ¦ Zone11: 5760->6271 ¦ Zone12: 6272->6783 ¦
ACS |  | Calefaccion | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index. SubIndex Zonas secundarias calefacción central/ACS | datapoints index. SubIndex Primario de ACS
1152 |  | 640 |  | varZoneType | Tipo de zona solicitada - 0: No presente - 1: Solo calefacción central - 2: Calefacción central + refrigeración - 3: ACS - 4: Calor de proceso - 5: Piscina - 254 : Otros (p. ej., programa horario) | Read | ENUM8 | InternalVaria ble | InternalVaria ble
1153 |  | 641 |  | parZoneFunction | Función de la zona - 0: Desactivada - 1: Directa - 2: Circuito mixto - 3: Piscina - 4: Temperatura alta - 5: Termoconvector - 6: Acumulador ACS - 7: Acumulador ACS eléctrico - 8: Programación horaria - 9: Calor de proceso - 10: ACS estratificada - 11: ACS BIC - 12: Acumulador ACS comercial - 254: ACS primaria | Read | ENUM8 | InternalVaria ble | InternalVaria ble
1154 |  | 642 | parZoneFriendlyNameShort Byte 0 | parZoneFriendlyNameShort Byte 1 | Nombre corto zona | Read | VISIBLE_STR ING | InternalVaria ble | "DHW"
1155 |  | 643 | parZoneFriendlyNameShort Byte 2 | parZoneFriendlyNameShort Byte 3 | Nombre corto zona | Read | VISIBLE_STR ING | InternalVaria ble | "DHW"
1156 |  | 644 | parZoneFriendlyNameShort Byte 4 | Rotary Switch | Nombre corto zona | Read | VISIBLE_STR ING | InternalVaria ble | "DHW"
1157 |  | 645 | DeviceType 16-9 | DeviceType 8-1 | Tipo de dispositivo de la tarjeta en la que se encuentra la zona | Read | UNSIGNED16 | InternalVariable | InternalVariable
1158 |  | 646 |  | instance | Instancia de dispositivo propietario de la zona | Read | UNSIGNED8 | InternalVariable | InternalVariable
1159 |  | 647
1160 |  | 648 | parZoneTFlowSetpoint 16-9 | parZoneTFlowSetpoint 8-1 | Consigna de temperatura para a zona cuando no existe sonda exterior | Read/Write | UNSIGNED16 | 3402.n | Not Available
1161 | CP320 | 649 |  | parZoneMode | Modo trabajo zona - 0: Programación - 1: Manual - 2: Antiescarcha (lo pongo como off) | Read/Write | ENUM8 | 341F.n | 3661.n
1162 | CP080 | 650 | parZoneRoomUserActivitySetpoint 1 16-9 | parZoneRoomUserActivitySetpoint1 8-1 | Temperatura de consigna de la actividad del usuario por zona (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340C.n | Not Available
1163 | CP081 | 651 | parZoneRoomUserActivitySetpoint 2 16-9 | parZoneRoomUserActivitySetpoint2 8-1 | Temperatura de consigna de la actividad del usuario por zona (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340C.n | Not Available
1164 | CP082 | 652 | parZoneRoomUserActivitySetpoint 3 16-9 | parZoneRoomUserActivitySetpoint3 8-1 | Temperatura de consigna de la actividad del usuario por zona (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340C.n | Not Available
1165 | CP083 | 653 | parZoneRoomUserActivitySetpoint 4 16-9 | parZoneRoomUserActivitySetpoint4 8-1 | Temperatura de consigna de la actividad del usuario por zona (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340C.n | Not Available
1166 | CP084 | 654 | parZoneRoomUserActivitySetpoint 5 16-9 | parZoneRoomUserActivitySetpoint5 8-1 | Temperatura de consigna de la actividad del usuario por zona (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340C.n | Not Available
1167 | CP070 | 655 | parZoneAmbiantNightSetpoint 16-9 | parZoneAmbiantNightSetpoint 8-1 | Valor de consigna de temperatura ambiente para cambiar de confort a reducción en el modo de calefacción (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 340B.n | Not Available
1168 | CP140 | 656 | parZoneRoomCoolingSetpoint1 16-9 | parZoneRoomCoolingSetpoint1 8-1 | Temperatura ambiente de consigna de la actividad del usuario por zona en refrigeración (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3412.n | Not Available
1169 | CP141 | 657 | parZoneRoomCoolingSetpoint2 16-9 | parZoneRoomCoolingSetpoint2 8-1 | Temperatura ambiente de consigna de la actividad del usuario por zona en refrigeración (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3412.n | Not Available
1170 | CP142 | 658 | parZoneRoomCoolingSetpoint3 16-9 | parZoneRoomCoolingSetpoint3 8-1 | Temperatura ambiente de consigna de la actividad del usuario por zona en refrigeración (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3412.n | Not Available
1171 | CP143 | 659 | parZoneRoomCoolingSetpoint4 16-9 | parZoneRoomCoolingSetpoint4 8-1 | Temperatura ambiente de consigna de la actividad del usuario por zona en refrigeración (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3412.n | Not Available
1172 | CP144 | 660 | parZoneRoomCoolingSetpoint5 16-9 | parZoneRoomCoolingSetpoint5 8-1 | Temperatura ambiente de consigna de la actividad del usuario por zona en refrigeración (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3412.n | Not Available
1173 | CP145 | 661 | parZoneAmbiantCoolingNightSetp oint 16-9 | parZoneAmbiantCoolingNightSetpoint 8-1 | Valor de consigna de temperatura ambiente para cambiar de confort a reducción en el modo de calefacción (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3460.n | Not Available
1174 | CP060 | 662 | parZoneAmbiantHolidaySetpoint 16-9 | parZoneAmbiantHolidaySetpoint 8-1 | Temperatura ambiente deseada en la zona en periodo de vacaciones | Read/Write | UNSIGNED16 | 340A.n | Not Available
1175 | CP510 | 663 | parZoneTemporaryRoomSetpoint 16,9 | parZoneTemporaryRoomSetpoint 8-1 | Consigna temporal de la temperatura ambiente por zona | Read/Write | UNSIGNED16 | 3451.n | Not Available
1176 | CP200 | 664 | parZoneRoomManualSetpoint 16-9 | parZoneRoomManualSetpoint 8-1 | Valor de consigna de temperatura ambiente deseada de la zona ajustada manualmente (ojo, *10) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3413.n | Not Available
1177 | DP070 | 665 | parZoneDhwComfortSetpoint 16-9 | parZoneDhwComfortSetpoint 8-1 | Temperatura de confort deseada del agua caliente sanitaria (ojo, *100) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3425.n | 3654.n
1178 | DP080 | 666 | parZoneDhwReducedSetpoint 16-9 | parZoneDhwReducedSetpoint 8-1 | Temperatura de confort reducida del agua caliente sanitaria (ojo, *100) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3426.n | 3655.n
1179 | DP337 | 667 | parZoneDhwHolidaySetpoint 16-9 | parZoneDhwHolidaySetpoint 8-1 | Temperatura deseada de vacaciones del agua caliente sanitaria (ojo, *100) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3427.n | 3675.n
1180 |  | 668 | parZoneDhwAntilegionelSetpoint 16-9 | parZoneDhwAntilegionelSetpoint 8-1 | Consigna antilegionella para acumulador de zona (ojo, *100) | Read/Write | UNSIGNED16 | 3428.n | 365D.n
1181 |  | 669 | parZoneSwimmingPoolSetpoint 16-9 | parZoneSwimmingPoolSetpoint 8-1 | Consigna de temperatura del agua de la piscina solicitada | Read/Write | UNSIGNED16 | 3454.n | Not Available
1182 |  | 670 | parZoneProcessHeatSetpoint 16 -9 | parZoneProcessHeatSetpoint 8-1 | Consigna durante demanda de "calor de proceso" | Read/Write | UNSIGNED16 | 345B.n | 3654.n
1183 |  | 671 |  | parZoneHeatingControlStrategy | Utilice estrategias de control de estancia y/o de control compensado por meteorología para calcular la consigna de ida - 0: AUTO - 1: RTC - 2: OTC - 3: OTC+RTC | Read/Write | ENUM8 | 3471.n | Not Available
1184 | CP000 | 672 | parZoneTFlowSetpointMax 16-9 | parZoneTFlowSetpointMax 8-1 | Consigna de temperatura máxima ida de la zona ARR | Read/Write | UNSIGNED16 | 3401.n | 362F.0
1185 | CP270 | 673 | parZoneTFlowCoolingMixingSetpoi nt 16-9 | parZoneTFlowCoolingMixingSetpoint 8-1 | Valor de consigna de temperatura de ida solicitada durante el modo de enfriamiento | Read/Write | UNSIGNED16 | 341A.n | Not Available
1186 | CP230 | 674 |  | parZoneSlope | Pendiente de la curva de calefacción de la zona | Read/Write | UNSIGNED8 | 3416.n | Not Available
1187 | CP210 | 675 | parZoneHCZPD 16-9 | parZoneHCZPD 8-1 | Temperatura de pie de curva en modo de confort | Read/Write | UNSIGNED16 | 3414.n | Not Available
1188 | CP220 | 676 | parZoneHCZPN 16-9 | parZoneHCZPN 8-1 | Temperatura de pie de curva en modo de reducción | Read/Write | UNSIGNED16 | 3415.n | Not Available
1189 | CP750 | 677 | parZoneMaxPreHeatTime 16-9 | parZoneMaxPreHeatTime 8-1 | Tiempo de precalentamiento máximo | Read/Write | UNSIGNED16 | 346C.n | Not Available
1190 |  | 678 | parZoneMixingValveShift 16-9 | parZoneMixingValveShift 8-1 | Cambio entre el valor de consigna calculado y el valor de consigna enviado al gestor consumidor para la zona de mezcla | Read/Write | UNSIGNED16 | 3409.n | Not Available
1191 |  | 679 | parZoneMixingValveBandwith 16-9 | parZoneMixingValveBandwith 8-1 | Ancho de banda de la válvula mezcladora de la zona en la que se realiza la modulación. Si la zona no tiene válvula mezcladora, se omitirá este parámetro para la zona en cuestión. | Read/Write | UNSIGNED16 | 3405.n | Not Available
1192 | DP220 | 680 | parZoneDhwHysterisis 16-9 | parZoneDhwHysterisis 8-1 | Histéresis producción ACS | Read/Write | UNSIGNED16 | 342C.n | 3606.0
1193 |  | 681 | parZoneDhwCalorifierOffset 16-9 | parZoneDhwCalorifierOffset 8-1 | Compensación calentador ACS | Read/Write | UNSIGNED16 | 3467.n | 3622.0
1194 |  | 682 | parZoneDhwCalorifierSetpointRais e 16-9 | parZoneDhwCalorifierSetpointRaise 8-1 | Aumentar la consigna de temperatura de ida por encima de la temperatura requerida del acumulador. Delta T para calentar el acumulador | Read/Write | UNSIGNED16 | 3468.n | 3605.0
1195 |  | 683 | parZoneProcessHeatHysterisis 16-9 | parZoneProcessHeatHysterisis 8-1 | Histéresis activada para calor de proceso por zona | Read/Write | UNSIGNED16 | 345C.n | Not Available
1196 |  | 684 | parZoneProcessHeatOffset 16-9 | parZoneProcessHeatOffset 8-1 | Histéresis desactivada para calor de proceso por zona | Read/Write | UNSIGNED16 | 345D.n | Not Available
1197 |  | 685 | parZoneProcessHeatCalorifierSetp ointRaise 16-9 | parZoneProcessHeatCalorifierSetpointRa ise 8-1 | Aumentar la consigna de temperatura de ida por encima de la temperatura requerida del acumulador. Delta T para calentar el acumulador | Read/Write | UNSIGNED16 | 3469.n | Not Available
1198 | DP120 | 686 | parZoneDhwCalorifierHysterisis 16-9 | parZoneDhwCalorifierHysterisis 8-1 | Histéresis para iniciar la carga del tanque de ACS | Read/Write | UNSIGNED16 | 342C.n | 3659.n
1199 | CP040 | 687 |  | parZonePumpPostRun | Retardo del posfuncionamiento de la bomba de la zona | Read/Write | UNSIGNED8 | 3408.n | 3614.0
1200 | CP570 | 688 |  | parZoneTimeProgramSelected | Programa horario seleccionado por el usuario - 0: Programa horario 1 - 1: Programa horario 2 - 2: Programa horario 3 | Read/Write | ENUM8 | 3458.n | 3653.n
1201 |  | 689 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1202 |  | 690 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1203 |  | 691 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1204 |  | 692 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1205 |  | 693 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1206 |  | 694 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1207 |  | 695 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1208 |  | 696 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1209 |  | 697 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1210 |  | 698 | parZoneTimeProgramMonday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3431.n | 363E.n
1211 |  | 699 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1212 |  | 700 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1213 |  | 701 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1214 |  | 702 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1215 |  | 703 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1216 |  | 704 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1217 |  | 705 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1218 |  | 706 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1219 |  | 707 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1220 |  | 708 | parZoneTimeProgramTuesday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3432.n | 363F.n
1221 |  | 709 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1222 |  | 710 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1223 |  | 711 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1224 |  | 712 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1225 |  | 713 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1226 |  | 714 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1227 |  | 715 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1228 |  | 716 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1229 |  | 717 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1230 |  | 718 | parZoneTimeProgramWednesday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3433.n | 3640.n
1231 |  | 719 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1232 |  | 720 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1233 |  | 721 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1234 |  | 722 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1235 |  | 723 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1236 |  | 724 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1237 |  | 725 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1238 |  | 726 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1239 |  | 727 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1240 |  | 728 | parZoneTimeProgramThursday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3434.n | 3641.n
1241 |  | 729 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1242 |  | 730 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1243 |  | 731 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1244 |  | 732 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1245 |  | 733 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1246 |  | 734 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1247 |  | 735 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1248 |  | 736 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1249 |  | 737 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1250 |  | 738 | parZoneTimeProgramFriday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3435.n | 3642.n
1251 |  | 739 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1252 |  | 740 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1253 |  | 741 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1254 |  | 742 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1255 |  | 743 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1256 |  | 744 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1257 |  | 745 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1258 |  | 746 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1259 |  | 747 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1260 |  | 748 | parZoneTimeProgramSaturday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3436.n | 3643.n
1261 |  | 749 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 0 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 1 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1262 |  | 750 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 2 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 3 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1263 |  | 751 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 4 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 5 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1264 |  | 752 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 6 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 7 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1265 |  | 753 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 8 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 9 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1266 |  | 754 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 10 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 11 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1267 |  | 755 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 12 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 13 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1268 |  | 756 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 14 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 15 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1269 |  | 757 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 16 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 17 | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1270 |  | 758 | parZoneTimeProgramSunday1 Byte 18 |  | Programa horario 1 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3437.n | 3644.n
1271 |  | 759 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1272 |  | 760 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1273 |  | 761 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1274 |  | 762 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1275 |  | 763 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1276 |  | 764 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1277 |  | 765 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1278 |  | 766 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1279 |  | 767 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1280 |  | 768 | parZoneTimeProgramMonday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3438.n | 3645.n
1281 |  | 769 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1282 |  | 770 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1283 |  | 771 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1284 |  | 772 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1285 |  | 773 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1286 |  | 774 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1287 |  | 775 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1288 |  | 776 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1289 |  | 777 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1290 |  | 778 | parZoneTimeProgramTuesday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3439.n | 3646.n
1291 |  | 779 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1292 |  | 780 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1293 |  | 781 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1294 |  | 782 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1295 |  | 783 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1296 |  | 784 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1297 |  | 785 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1298 |  | 786 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1299 |  | 787 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramWednesday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1300 |  | 788 | parZoneTimeProgramWednesday2 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343A.n | 3647.n
1301 |  | 789 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1302 |  | 790 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1303 |  | 791 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1304 |  | 792 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1305 |  | 793 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1306 |  | 794 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1307 |  | 795 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1308 |  | 796 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1309 |  | 797 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1310 |  | 798 | parZoneTimeProgramThursday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343B.n | 3648.n
1311 |  | 799 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1312 |  | 800 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1313 |  | 801 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1314 |  | 802 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1315 |  | 803 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1316 |  | 804 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1317 |  | 805 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1318 |  | 806 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1319 |  | 807 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1320 |  | 808 | parZoneTimeProgramFriday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343C.n | 3649.n
1321 |  | 809 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1322 |  | 810 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1323 |  | 811 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1324 |  | 812 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1325 |  | 813 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1326 |  | 814 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1327 |  | 815 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1328 |  | 816 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1329 |  | 817 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1330 |  | 818 | parZoneTimeProgramSaturday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343D.n | 364A.n
1331 |  | 819 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 0 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 1 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1332 |  | 820 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 2 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 3 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1333 |  | 821 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 4 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 5 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1334 |  | 822 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 6 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 7 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1335 |  | 823 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 8 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 9 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1336 |  | 824 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 10 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 11 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1337 |  | 825 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 12 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 13 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1338 |  | 826 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 14 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 15 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1339 |  | 827 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 16 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 17 | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1340 |  | 828 | parZoneTimeProgramSunday2 Byte 18 |  | Programa horario 2 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343E.n | 364B.n
1341 |  | 829 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 0 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1342 |  | 830 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 2 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1343 |  | 831 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 4 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1344 |  | 832 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 6 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1345 |  | 833 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 8 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1346 |  | 834 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 10 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1347 |  | 835 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 12 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1348 |  | 836 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 14 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1349 |  | 837 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 16 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1350 |  | 838 | parZoneTimeProgramMonday3 Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 343F.n | 364C.n
1351 |  | 839 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 0 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1352 |  | 840 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 2 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1353 |  | 841 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 4 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1354 |  | 842 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 6 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1355 |  | 843 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 8 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1356 |  | 844 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 10 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1357 |  | 845 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 12 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1358 |  | 846 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 14 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1359 |  | 847 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 16 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1360 |  | 848 | parZoneTimeProgramTuesday3 Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3440.n | 364D.n
1361 |  | 849 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 0 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1362 |  | 850 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 2 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1363 |  | 851 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 4 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1364 |  | 852 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 6 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1365 |  | 853 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 8 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1366 |  | 854 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 10 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1367 |  | 855 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 12 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1368 |  | 856 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 14 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1369 |  | 857 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 16 | parZoneTimeProgramWednesday3Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1370 |  | 858 | parZoneTimeProgramWednesday3 Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3441.n | 364E.n
1371 |  | 859 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 0 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1372 |  | 860 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 2 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1373 |  | 861 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 4 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1374 |  | 862 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 6 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1375 |  | 863 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 8 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1376 |  | 864 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 10 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1377 |  | 865 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 12 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1378 |  | 866 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 14 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1379 |  | 867 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 16 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1380 |  | 868 | parZoneTimeProgramThursday3 Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3442.n | 364F.n
1381 |  | 869 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 0 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1382 |  | 870 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 2 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1383 |  | 871 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 4 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1384 |  | 872 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 6 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1385 |  | 873 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 8 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1386 |  | 874 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 10 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1387 |  | 875 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 12 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1388 |  | 876 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 14 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1389 |  | 877 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 16 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1390 |  | 878 | parZoneTimeProgramFriday3Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3443.n | 3650.n
1391 |  | 879 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 0 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1392 |  | 880 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 2 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1393 |  | 881 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 4 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1394 |  | 882 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 6 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1395 |  | 883 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 8 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1396 |  | 884 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 10 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1397 |  | 885 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 12 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1398 |  | 886 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 14 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1399 |  | 887 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 16 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1400 |  | 888 | parZoneTimeProgramSaturday3 Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3444.n | 3651.n
1401 |  | 889 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 0 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 1 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1402 |  | 890 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 2 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 3 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1403 |  | 891 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 4 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 5 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1404 |  | 892 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 6 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 7 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1405 |  | 893 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 8 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 9 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1406 |  | 894 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 10 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 11 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1407 |  | 895 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 12 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 13 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1408 |  | 896 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 14 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 15 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1409 |  | 897 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 16 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 17 | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1410 |  | 898 | parZoneTimeProgramSunday3Byte 18 |  | Programa horario 3 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3445.n | 3652.n
1411 |  | 899 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 0 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1412 |  | 900 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 2 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1413 |  | 901 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 4 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1414 |  | 902 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 6 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1415 |  | 903 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 8 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1416 |  | 904 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 10 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1417 |  | 905 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 12 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1418 |  | 906 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 14 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1419 |  | 907 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 16 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1420 |  | 908 | parZoneTimeProgramMonday4 Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3446.n | Not Available
1421 |  | 909 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 0 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1422 |  | 910 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 2 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1423 |  | 911 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 4 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1424 |  | 912 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 6 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1425 |  | 913 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 8 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1426 |  | 914 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 10 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1427 |  | 915 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 12 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1428 |  | 916 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 14 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1429 |  | 917 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 16 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1430 |  | 918 | parZoneTimeProgramTuesday4 Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3447.n | Not Available
1431 |  | 919 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 0 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1432 |  | 920 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 2 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 2 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1433 |  | 921 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 4 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1434 |  | 922 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 6 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 4 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1435 |  | 923 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 8 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1436 |  | 924 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 10 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 6 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1437 |  | 925 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 12 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1438 |  | 926 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 14 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 8 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1439 |  | 927 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 16 | parZoneTimeProgramWednesday4Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1440 |  | 928 | parZoneTimeProgramWednesday4 Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3448.n | Not Available
1441 |  | 929 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 0 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1442 |  | 930 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 2 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1443 |  | 931 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 4 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1444 |  | 932 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 6 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1445 |  | 933 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 8 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1446 |  | 934 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 10 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1447 |  | 935 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 12 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1448 |  | 936 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 14 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1449 |  | 937 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 16 | parZoneTimeProgramThursday4 Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1450 |  | 938 | parZoneTimeProgramThursday4 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3449.n | Not Available
1451 |  | 939 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 0 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1452 |  | 940 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 2 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1453 |  | 941 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 4 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1454 |  | 942 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 6 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1455 |  | 943 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 8 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1456 |  | 944 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 10 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1457 |  | 945 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 12 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1458 |  | 946 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 14 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1459 |  | 947 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 16 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1460 |  | 948 | parZoneTimeProgramFriday4Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344A.n | Not Available
1461 |  | 949 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 0 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1462 |  | 950 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 2 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1463 |  | 951 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 4 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1464 |  | 952 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 6 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1465 |  | 953 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 8 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1466 |  | 954 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 10 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1467 |  | 955 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 12 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1468 |  | 956 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 14 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1469 |  | 957 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 16 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1470 |  | 958 | parZoneTimeProgramSaturday4 Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344B.n | Not Available
1471 |  | 959 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 0 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 1 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1472 |  | 960 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 2 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 3 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1473 |  | 961 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 4 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 5 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1474 |  | 962 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 6 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 7 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1475 |  | 963 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 8 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 9 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1476 |  | 964 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 10 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 11 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1477 |  | 965 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 12 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 13 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1478 |  | 966 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 14 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 15 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1479 |  | 967 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 16 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 17 | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1480 |  | 968 | parZoneTimeProgramSunday4Byte 18 |  | Programa horario 4 | Read/Write | OCTET_STRI NG | 344C.n | Not Available
1483 |  | 971 | parZoneStartTimeHoliday Byte 0 | parZoneStartTimeHoliday Byte 1 | Fecha inicio modo vacaciones TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3421.n | 365E.n
1484 |  | 972 | parZoneStartTimeHoliday Byte 2 | parZoneStartTimeHoliday Byte 3 | Fecha inicio modo vacaciones TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3421.n | 365E.n
1485 |  | 973 | parZoneStartTimeHoliday Byte 4 | parZoneStartTimeHoliday Byte 5 | Fecha inicio modo vacaciones TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3421.n | 365E.n
1486 |  | 974 | parZoneEndTimeHoliday Byte 0 | parZoneEndTimeHoliday Byte 1 | Fecha fin modo vacaciones TimeStamp | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3422.n | 365F.n
1487 |  | 975 | parZoneEndTimeHoliday Byte 2 | parZoneEndTimeHoliday Byte 3 | Fecha fin modo vacaciones TimeStamp | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3422.n | 365F.n
1488 |  | 976 | parZoneEndTimeHoliday Byte 4 | parZoneEndTimeHoliday Byte 5 | Fecha fin modo vacaciones TimeStamp | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3422.n | 365F.n
1490 |  | 978 | parZoneEndTimeModeChange Byte 0 | parZoneEndTimeModeChange Byte 1 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3423.n | 3660.n
1491 |  | 979 | parZoneEndTimeModeChange Byte 2 | parZoneEndTimeModeChange Byte 3 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3423.n | 3660.n
1492 |  | 980 | parZoneEndTimeModeChange Byte 4 | parZoneEndTimeModeChange Byte 5 | Fecha fin modo cambio TimeStamp CIA | Read/Write | OCTET_STRI NG | 3423.n | 3660.n
1612 | CM040 | 1100 | varZoneTflow 16-9 | varZoneTflow 8-1 | Temperatura del agua de ida en la zona. En el caso del ACS, se trata de la temperatura del ACS de salida. | Read | INTEGER16 | 5405.n | 501A.0
1613 | CM070 | 1101 | varZoneTemperatureSetpoint 16 -9 | varZoneTemperatureSetpoint 8-1 | Consigna de temperatura de ida actual | Read | UNSIGNED16 | 5408.n | 5604.0
1614 | CM190 | 1102 | varZoneTRoomSetpoint 16 -9 | varZoneTRoomSetpoint 8-1 | Valor de consigna de temperatura ambiente actual solicitado | Read | INTEGER16 | 5419.n | Not Available
1615 |  | 1103 | varZoneTOutside 16 -9 | varZoneTOutside 8-1 | Temperatura exterior de zona | Read | INTEGER16 | 542E.n | Not Available
1616 | CM030 | 1104 | varZoneTRoom 16 -9 | varZoneTRoom 8-1 | Temperatura ambiente actual para una zona | Read | INTEGER16 | 5404.n | Not Available
1617 |  | 1105 | varZoneRoomTemperatureMeasur ed 16 -9 | varZoneRoomTemperatureMeasured 8-1 | Medida de alta resolución de la temperatura ambiente usada para el control de temperatura ambiente del módulo de la zona | Read/Write | INTEGER16 | 5434.n | Not Available
1618 |  | 1106 |  | varZoneHdOnOffDemand | Activar o desactivar demanda de calor activa - 0 : DESACTIVAR - 1: ACTIVAR | Read | ENUM8 | 5415.n | Not Available
1619 | CM130 | 1107 |  | varZoneCurrentActivities | Actividad de zona activa actual - 0: Antiescarcha - 1: Reducida (lo pongo como ECO) - 2: Confort - 3: Legionella | Read | ENUM8 | 5413.n | 560F.n
1620 | DM009 CM120 | 1108 |  | varZoneCurrentMode | Modo de funcionamiento actual en la zona - 0: Programación - 1: Manual - 2: Antiescarcha - 3: Temporal - 4: Vacaciones | Read | ENUM8 | 5410.n | 560E.n
1621 |  | 1109 |  | varZoneCurrentHeatingMode | Modo actual en el que la zona está funcionando. - 0: Reposo - 1: Calefacción - 2: Refrigeración | Read | ENUM8 | 541D.n | Not Available
1622 | CM050 | 1110 |  | varZonePumpRunning | La bomba de la zona está en funcionamiento - 0: NO - 1: SÍ | Read | ENUM8 | 5406.n | 5001.0
1623 | CM010 | 1111 |  | varZoneMvdClosing | Válvula mezcladora cerrada - 1: sí - 0: no | Read | ENUM8 | 5402.n | Not Available
1624 | CM010 | 1112 |  | varZoneMvdOpening | Válvula mezcladora abierta - 1: sí - 0: no | Read | ENUM8 | 5403.n | Not Available
1625 |  | 1113 |  | varZoneSecondarySwimmingPoolpumpS tatus | Estado de la bomba secundaria usada para la piscina - 0 : DESACTIVAR - 1: ACTIVAR | Read | ENUM8 | 5437.n | Not Available
1626 |  | 1114 |  | varZoneElectricalBackupOutputStatus | Estado de salida usado para el respaldo eléctrico - 0 : DESACTIVAR - 1: ACTIVAR | Read | ENUM8 | 5438.n | Not Available
1627 |  | 1115 | varZoneCtrPumpRunHours 32-25 | varZoneCtrPumpRunHours 24-17 | Número de horas que ha funcionado la bomba | Read | UNSIGNED32 | 541A.n | 560D.0
1628 |  | 1116 | varZoneCtrPumpRunHours 16-9 | varZoneCtrPumpRunHours 8-1 | Número de horas que ha funcionado la bomba | Read | UNSIGNED32 | 541A.n | 560D.0
1629 |  | 1117 | varZoneCtrPumpStarts 32-25 | varZoneCtrPumpStarts 24-17 | Número de arranques de la bomba | Read | UNSIGNED3 2 | 541B.n | 560A.0
1630 |  | 1118 | varZoneCtrPumpStarts 16-9 | varZoneCtrPumpStarts 8-1 | Número de arranques de la bomba | Read | UNSIGNED3 2 | 541B.n | 560A.0
1631 | DM001 | 1119 | varDhwTankTemperature 16-9 | varDhwTankTemperature 8-1 | Temperatura del tanque de ACS (sensor inferior) | Read | INTEGER16 | 5405.n | 5601.0
1632 |  | 1120 | varDhwTankTemperatureTop 16-9 | varDhwTankTemperatureTop 8-1 | Temperatura del tanque de ACS (sensor superior) | Read | INTEGER16 | 5433.n | 5606.0
10 - Cascada
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 7000 |  | vaCascadeApplianceNumber | Número de aparato en cascada: - 1: Maestro - 3 - 254: Esclavo - 255: No en cascada | Read | UNSIGNED8 | 4008.2
|  | 7001 |  | parCascadeMode | Modo en cascada: - 0: Automático - 1: Calefacción - 2: Refrigeración | Read/Write | ENUM8 | 370E.0
|  | 7002 |  | parCascadeType | Tipo de cascada: - TRADICIONAL - PARALELA | Read/Write | ENUM8 | 3706.0
|  | 7003 |  | parCascadePermutation | Este parámetro permite especificar la caldera maestra. 0: La caldera maestra se conecta automáticamente cada 7 días Otros: La caldera maestra es siempre la definida por este valor | Read/Write | UNSIGNED8 | 3705.0
|  | 7004 |  | parCascadeInterStageTime | Temporización de la activación o desactivación de los generadores | Read/Write | UNSIGNED8 | 3709.0
|  | 7005 | parCascadeParallelHeatingOutsideTemperat ureTrigger 16 -9 | parCascadeParallelHeatingOutsideTemperatureTrigg er 8-1 | Temperatura exterior de activación de todas las etapas en el modo paralelo | Read/Write | INTEGER16 | 3707.0
|  | 7006 | parCascadeParallelCoolingOutsideTemperat ureTrigger 16 -9 | parCascadeParallelCoolingOutsideTemperatureTrigg er 8-1 | Temperatura exterior de activación de todas las etapas en el modo paralelo | Read/Write | INTEGER16 | 370A.0
|  | 7007 |  | parCascadePowerRiseTime | Aumentar el tiempo para alcanzar la consigna | Read/Write | UNSIGNED8 | 370C.0
|  | 7100 |  | varCascadeNumberProducerFirstStart | Número activo de generador | Read | UNSIGNED8 | 5700.0
|  | 7101 | varProducerManagerSystemFlowTemperature 16 -9 | varProducerManagerSystemFlowTemperature 8-1 | Temperatura de ida de la cascada | Read | INTEGER16 | 5701.0
|  | 7102 |  | varCascadeNumberProducersPresent | Número de generadores reconocidos en la conexión en cascada | Read | UNSIGNED8 | 571C.0
|  | 7103 |  | varCascadeNbStageAvailable | Número de etapas disponibles en la cascada | Read | UNSIGNED8 | 5716.0
|  | 7104 |  | varCascadeNbStageRequired | Número de etapas necesarias en la cascada | Read | UNSIGNED8 | 5717.0
|  | 7105 |  | varCascadeSystemPowerRequest Byte 1 | Solicitud de potencia en cascad por el gestor de consumidores: potencia | Read | UNSIGNED8
|  | 7106 | varCascadeSystemPowerRequest Byte 3 | varCascadeSystemPowerRequest Byte 2 | Solicitud de potencia en cascad por el gestor de consumidores: consigna de temperatura | Read | INTEGER16 | 571D.0
|  | 7107 |  | varCascadeSystemPowerRequest Byte 4 | Solicitud de potencia en cascad por el gestor de consumidores: heatdemandType | Read | UNSIGNED8
|  | 7108 |  | varCascadeSystemPowerSetpointCalculated Byte 1 | Consigna potencia calculada sistema en cascada - potencia | Read | UNSIGNED8
|  | 7109 | varCascadeSystemPowerSetpointCalculated Byte 3 | varCascadeSystemPowerSetpointCalculated Byte 2 | Consigna de potencia calculada del sistema en cascada - consigna de temperatura | Read | INTEGER16 | 571E.0
|  | 7110 |  | varCascadeSystemPowerSetpointCalculated Byte 4 | Consigna de potencia calculada del sistema en cascada - heatdemandType | Read | ENUM8
|  | 7111 |  | PowerActualReceived1 | Potencia de salida real del aparato 1 | Read | UNSIGNED8 | 570B.1
|  | 7112 | FlowTemperatureReceived1 16-9 | FlowTemperatureReceived1 8-1 | Temperatura de ida del aparato 1 | Read | INTEGER16 | 570C.1
|  | 7113 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived1 | Estado del aparato 1 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.1
|  | 7114 |  | ProducerManagerRequestReceived1 | Solicitud especial aparato 1 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.1
|  | 7115 |  | PowerActualReceived3 | Potencia de salida real del aparato 3 | Read | UNSIGNED8 | 570B.3
|  | 7116 | FlowTemperatureReceived3 16-9 | FlowTemperatureReceived3 8-1 | Temperatura de ida del aparato 3 | Read | INTEGER16 | 570C.3
|  | 7117 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived3 | Estado del aparato 3 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.3
|  | 7118 |  | ProducerManagerRequestReceived3 | Solicitud especial aparato 3 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.3
|  | 7119 |  | PowerActualReceived4 | Potencia de salida real del aparato 4 | Read | UNSIGNED8 | 570B.4
|  | 7120 | FlowTemperatureReceived4 16-9 | FlowTemperatureReceived4 8-1 | Temperatura de ida del aparato 4 | Read | INTEGER16 | 570C.4
|  | 7121 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived4 | Estado del aparato 4 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.4
|  | 7122 |  | ProducerManagerRequestReceived4 | Solicitud especial aparato 4 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.4
|  | 7123 |  | PowerActualReceived5 | Potencia de salida real del aparato 5 | Read | UNSIGNED8 | 570B.5
|  | 7124 | FlowTemperatureReceived5 16-9 | FlowTemperatureReceived5 8-1 | Temperatura de ida del aparato 5 | Read | INTEGER16 | 570C.5
|  | 7125 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived5 | Estado del aparato 5 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.5
|  | 7126 |  | ProducerManagerRequestReceived5 | Solicitud especial aparato 5 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.5
|  | 7127 |  | PowerActualReceived6 | Potencia de salida real de laparato 6 | Read | UNSIGNED8 | 570B.6
|  | 7128 | FlowTemperatureReceived6 16-9 | FlowTemperatureReceived6 8-1 | Temperatura de ida del aparato 6 | Read | INTEGER16 | 570C.6
|  | 7129 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived6 | Estado del aparato 6 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.6
|  | 7130 |  | ProducerManagerRequestReceived6 | Solicitud especial aparato 6 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.6
|  | 7131 |  | PowerActualReceived7 | Potencia de salida real del aparato 7 | Read | UNSIGNED8 | 570B.7
|  | 7132 | FlowTemperatureReceived7 16-9 | FlowTemperatureReceived7 8-1 | Temperatura de ida del aparato 7 | Read | INTEGER16 | 570C.7
|  | 7133 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived7 | Estado del aparato 7 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.7
|  | 7134 |  | ProducerManagerRequestReceived7 | Solicitud especial aparato 7 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.7
|  | 7135 |  | PowerActualReceived8 | Potencia de salida real del aparato 8 | Read | UNSIGNED8 | 570B.8
|  | 7136 | FlowTemperatureReceived8 16-9 | FlowTemperatureReceived8 8-1 | Temperatura de ida del aparato 8 | Read | INTEGER16 | 570C.8
|  | 7137 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived8 | Estado del aparato 8 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.8
|  | 7138 |  | ProducerManagerRequestReceived8 | Solicitud especial aparato 8 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.8
|  | 7139 |  | PowerActualReceived9 | Potencia de salida real del aparato 9 | Read | UNSIGNED8 | 570B.9
|  | 7140 | FlowTemperatureReceived9 16-9 | FlowTemperatureReceived9 8-1 | Temperatura de ida del aparato 9 | Read | INTEGER16 | 570C.9
|  | 7141 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived9 | Estado del aparato 9 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.9
|  | 7142 |  | ProducerManagerRequestReceived9 | Solicitud especial aparato 9 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.9
|  | 7143 |  | PowerActualReceived10 | Potencia de salida real del aparato 10 | Read | UNSIGNED8 | 570B.10
|  | 7144 | FlowTemperatureReceived10 16-9 | FlowTemperatureReceived10 8-1 | Temperatura de ida del aparato 10 | Read | INTEGER16 | 570C.10
|  | 7145 |  | ProducerManagerStatusBitfieldReceived10 | Estado del aparato 10 - 0 Bomba activa - 1 Motor de potencia activo (quemador, compresor o respaldo) - 2 ACS en progreso - 3 Calefacción central posible - 4 ACS posible - 5 Refrigeración posible - 6 Eléctrico posible - 7 Existe bloqueo | Read | UNSIGNED8 | 570d.10
|  | 7146 |  | ProducerManagerRequestReceived10 | Solicitud especial aparato 10 - 0 Protección antiheladas - 1 Protección antiheladas solo bomba - 2 Modo chimenea/puesta en marcha - 3 Demanda de servicio | Read | UNSIGNED8 | 570E.10
11 - Acumulador de reserva
|  | Dirección | MSB | LSB | Designación | Acceso | Comentario | datapoints index.SubIndex
|  | 7500 | parBufferHysteresis 16-9 | parBufferHysteresis 8-1 | Histéresis para inicio de carga de reserva | Read/Write | INTEGER16 | 350E.0
|  | 7501 | parBufferHysteresisStopLoading 16-9 | parBufferHysteresisStopLoading 8-1 | Histéresis para final de carga de reserva | Read/Write | INTEGER16 | 3513.0
|  | 7502 |  | parBufferTankPumpPostRun | Duración mínima de posfuncionamiento de la bomba del acumulador de reserva | Read/Write | ENUM8 | 350F.0
|  | 7503 |  | parBufferControlStrategy | Estrategia control calefacción refrigeración usada con acumulador de reserva - 0: Consigna fijada - 1: Consigna calculada - 2: Pendiente asignada | Read/Write | ENUM8 | 3502.0
|  | 7504 | parBufferHeatingForcedSetpoint 16-9 | parBufferHeatingForcedSetpoint 8-1 | Consigna fijada solicitada por acumulador de reserva en modo calefacción | Read/Write | UNSIGNED16 | 3503.0
|  | 7505 | parBufferCoolingForcedSetpoint 16-9 | parBufferCoolingForcedSetpoint 8-1 | Consigna fijada solicitada por acumulador de reserva en modo refrigeración | Read/Write | UNSIGNED16 | 3504.0
|  | 7506 |  | parBufferSlope | Pendiente de descenso en acumulador de reserva | Read/Write | UNSIGNED16 | 3505.0
|  | 7507 | parBufferOffset 16-9 | parBufferOffset 8-1 | Compensación que añadir para calcular consigna | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7508 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7509 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7510 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7511 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7512 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7513 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7514 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7515 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7516 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7517 | parBufferTimeProgramMonday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3506.0
|  | 7518 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7519 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7520 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7521 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7522 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7523 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7524 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7525 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7526 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7527 | parBufferTimeProgramTuesday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3507.0
|  | 7528 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7529 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7530 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7531 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7532 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7533 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7534 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7535 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7536 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7537 | parBufferTimeProgramWednesday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3508.0
|  | 7538 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7539 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7540 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7541 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7542 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7543 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7544 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7545 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7546 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7547 | parBufferTimeProgramThursday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 3509.0
|  | 7548 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7549 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7550 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7551 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7552 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7553 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7554 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7555 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7556 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7557 | parBufferTimeProgramFriday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350A.0
|  | 7558 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7559 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7560 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7561 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7562 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7563 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7564 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7565 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7566 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7567 | parBufferTimeProgramSaturday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350B.0
|  | 7568 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 0 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 1 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7569 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 2 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 3 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7570 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 4 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 5 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7571 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 6 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 7 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7572 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 8 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 9 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7573 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 10 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 11 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7574 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 12 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 13 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7575 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 14 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 15 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7576 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 16 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 17 | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7577 | parBufferTimeProgramSunday1 Byte 18 |  | Programa horario acumulador de reserva | Read/Write | OCTET_STRING | 350C.0
|  | 7600 | varBufferTankTemperature1 16 -9 | varBufferTankTemperature1 8-1 | Temperatura medida en reserva inferior | Read | INTEGER16 | 5501.1
|  | 7601 | varBufferTankTemperature2 16 -9 | varBufferTankTemperature2 8-1 | Temperatura medida en reserva superior | Read | INTEGER16 | 5501.2
|  | 7602 |  | varBufferTankPumpState | Estado de la bomba del acumulador de reserva (ACT/DESACT) | Read | ENUM8 | 5508.0
|  | 7603 |  | varBufferMode | Modo del acumulador de reserva - 0 : Acumulador desacoplamiento - 1 : Depósito de almacenamiento | Read | ENUM8 | 5515.0
|  | 7604 |  | varBufferWinningHeatDemandRequest Byte 1 | Solicitud de demanda de calor prioritaria del acumulador de reserva: la demanda de calor prioritaria solicitada por las zonas conectadas después del acumulador de reserva - potencia | Read | UNSIGNED8 | 5517.0
|  | 7605 | varBufferWinningHeatDemandRequest Byte 3 | varBufferWinningHeatDemandRequest Byte 2 | Solicitud de demanda de calor prioritaria del acumulador de reserva: la demanda de calor prioritaria solicitada por las zonas conectadas después del acumulador de reserva - consigna de temperatura | Read | INTEGER16
|  | 7606 |  | varBufferWinningHeatDemandRequest Byte 4 | Solicitud de demanda de calor prioritaria del acumulador de reserva: la demanda de calor prioritaria solicitada por las zonas conectadas después del acumulador de reserva - heatdemandType | Read | UNSIGNED8

## Hoja2
U_WORD | unsigned 16 bit integer from 1 register = 16bit | UINT16 | uint8 | enum8
S_WORD | signed 16 bit integer from 1 register = 16bit | INT16
U_DWORD | unsigned 32 bit integer from 2 registers = 32bit | UINT32
S_DWORD | signed 32 bit integer from 2 registers = 32bit | INT32
U_DWORD_R | unsigned 32 bit integer from 2 registers low word first
S_DWORD_R | signed 32 bit integer from 2 registers low word first
U_QWORD | unsigned 64 bit integer from 4 registers = 64bit
S_QWORD | signed 64 bit integer from 4 registers = 64bit
U_QWORD_R | unsigned 64 bit integer from 4 registers low word first
S_QWORD_R | signed 64 bit integer from 4 registers low word first
FP32 | 32 bit IEEE 754 floating point from 2 registers
FP32_R | 32 bit IEEE 754 floating point - same as FP32 but low word first
register_type: read o holding?
2 zonas
Zona 1 | Calefaccion/Refrigeracion
Zona 2 | ACS